Расчет тепловой отдачи устанавливаемых радиаторов и схема подключения

Исходные данные: Устанавливаются радиаторы Rifar Monolit 500, отопительная система многоквартирного дома однотрубная с нижней подачей. Технические характеристики радиатора отопления взяты из Паспорта изделия. На кухне стояк имеет трубы отопления диаметром ½, в жилой комнате  ¾. Размер помещений (кухня и жилой комнаты) взяты из Технического паспорта жилого помещения по адресу Московская область, город Железнодорожный, ул. Ленина, дом. 1, кВ. 1, инвентарный номер 037:015-5779/153.

Технические характеристики одной секции Rifar Monolit 500

| Межосевое расстояние (мм) | Габаритные размеры (мм) |  |  | Номинальный тепловой поток (Вт) | Объем теплоносителя (л) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | глубина | ширина |  |  |  |
| 500 | 577 | 100 | 80 | 196 | 0,20 | 2,0 |

Схема подключения:

Кухня

MAX 500

6 секций

Жилая комната

MAX 500

12 секций

Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм. Кронштейны должны обеспечивать расстояние от стены 30–50 мм.

Разводка выполняет из металлических безсварных труб. Диаметр труб для подводки Кухни ½, для Жилой комнаты ¾, включая байпас.

Установка запорной арматуры (шаровых кранов) на байпасе запрещена в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

Расчет тепловой отдачи:

Согласно ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопления, Общие технические условия» на 1м3 требуется 0,041 кВт тепловой энергии.

Формула для расчета кол-ва секций радиатора: K= (V*Q)/q, где

K- кол-во секций радиатора, шт.;

V – объем помещения, м3;

Q – кол-во тепловой энергии, согласно ГОСТ 31311-2005 это 0.041кВт на 1м3;

q- теплоотдача 1-ой секции радиатора отопления, кВт.

Размеры помещений предназначенных для установки радиаторов отопления:

Кухня: размер помещения 2,87м на 3,02м – 0,7м на 0,37м, высота потолка 2,6м, площадь (2,87*3,02*2,6)-(0,7*0,37*2,6)= 22,54-0,08=22,46м3.

Жилая комната: размер помещения 4,04м на 4,21м + 1,63м на 2,34м, высота потолка 2,6м, площадь (4,04*4,21*2,6)+(1,63*2,34*2,6)= 44,22+9,92=54,14м3.

Кол-во секций радиатора для кухни площадью 22,46м3 составляет K=(22,46*0.041)/0,196= 4,7шт берется 6шт. (значение округлено до ближайшего большего с учетом выпуска батарей Rifar Monolit 500 только для четного кол-ва секций).

Кол-во секций радиатора для жилой комнаты площадью 54,14м3 составляет K=(54,14*0.041)/0,196= 11,3шт. берется 12 шт. (значение округлено до ближайшего большего с учетом выпуска батарей Rifar Monolit 500 только для четного кол-ва секций)

| Помещение | Площадь, м3 | Кол-во секций, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кухня | 22,46 | 6 |
| Жилая комната | 54,14 | 12 |